Глава 1

причины ПОЖАРНой ОПАСНОСТи 
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК

1.1. Классификация электроустановок

Пожарная опасность электроустановок зависит от качества их изготовления, конструкции, применяемых конструкционных материалов, а также монтажа и условий эксплуатации. В соответствии с ГОСТ 18311–80 все электроустановки классифицируют по видам. С учетом разнообразия электроустановок, отличающихся друг от друга как конструктивными решениями, так и эксплуатационными характеристиками, они объединены в классы по наиболее существенным признакам конструктивного исполнения, электрическим характеристикам и функциональному назначению. Ниже приводятся основные классы, которые достаточно полно охватывают практически все многообразие  применяемых электроустановок:

электропроводки и кабели;

электродвигатели (электрогенераторы и трансформаторы);

осветительные установки;

распределительные устройства, электрические аппараты пуска и управления, аппараты защиты;

электронагревательные приборы и установки;

радиоэлектронная аппаратура, ЭВМ.

- 1.2. Причины загораний электроустановок

- 1.2.1. Электропроводки и кабели

- Загорание электроустановок происходит, как правило, в результате возникновения коротких замыканий (КЗ), т.е. электрических цепей, которые не предусмотрены конструкцией.

В соответствии с ГОСТ 26522–85 "Термины и определения" короткие замыкания в электроустановках подразделяются на металлические, дуговые и замыкания на землю. Короткое замыкание возможно между жилами кабеля, жилами и землей, из–за пробоя изоляции коммутационным или грозовым перенапряжением, либо вследствие старения, воздействия влаги, агрессивной среды, внешнего (внутреннего) теплового или механического воздействия.

Перегрев и воспламенение изоляции от токовой перегрузки возможны в результате подключения потребителей завышенной мощности, ухудшения теплоотвода или отказа вентиляции.

- Перегрев переходных соединений возможен в результате ослабления контактных соединений токопроводящих жил или окисления соединенных проводников.

- 1.2.2. Электрические двигатели

Межвитковые замыкания и короткие замыкания обмоток на корпус двигателя возможны в результате повреждения изоляции, старения обмоток, воздействия влаги, агрессивной среды, вибрации, а также пробоя изоляции от внешнего или внутреннего перегрева.

- Перегрев от токовой перегрузки обмоток возможен в результате:

- завышения механической нагрузки на валу, работы трехфазного двигателя в однофазном или двухфазном режиме;

работы электродвигателя при повышенном или пониженном напряжении;

торможения ротора из-за механического износа подшипников, загрязнения или отсутствия смазки;

повреждения вентиляции или охлаждения двигателя;

завышения частоты пусков или реверсов.

- 1.2.3. Осветительные установки

Перегрев в осветительных установках возможен из-за появления больших переходных сопротивлений в результате:

ослабления контактного соединения источников света в цоколе лампы, патроне, ламподержателе;

ослабления контактного соединения проводов;

окисления контактируемых поверхностей в местах подсоединения питающих проводов, источника света в цоколе, патроне, ламподержателе.

Перегрев из-за завышения мощности источника света и ухудшения теплоотвода возможен в результате:

использования источников света завышенной мощности, приводящей к перегреву патрона и рассеивающей арматуры;

ухудшения естественного охлаждения (теплоотвода) конструкционных элементов из-за загрязнения;

образования цепей утечки тока из-за старения электроизоляционных и конструкционных материалов, загрязнения поверхностей и агрессивных воздействий.

Перегрев в элементах пускорегулирующей аппаратуры люминесцентных ламп и дуговых ртутных ламп (ДРЛ) возможен в результате:

“залипания” стартера, или электрического пробоя конденсатора, приводящего к токовой перегрузке дросселя;

повышенного рассеяния мощности в дросселе из-за расслоения магнитного сердечника;

межвиткового замыкания в дросселе или трансформаторе;

обрыва (перегорания) нити накала люминесцентной лампы, приводящего к токовой перегрузке дросселя или трансформатора.

1.2.4. Распределительные устройства, 
электрические аппараты пуска, управления и защиты

- Перегрев конструктивных элементов из-за повышенного переходного сопротивления возможен в результате:

ослабления контактного давления в местах соединения токопроводящих проводников;

окисления в местах подсоединения токопроводящих проводников.

- Перегрев обмоток электромагнита возможен в результате:

межвиткового пробоя изоляции повышенным напряжением;

пробоя изоляции от старения, воздействия повышенной влажности или агрессивной среды, вибраций и тряски;

периодического недотягивания якоря сердечника при механических повреждениях конструктивных элементов устройства;

завышенной частоты пусков.

- Перегрев из-за повышенного искрения контактов возможен в результате:

механического износа;

окисления контактных поверхностей.

- Загорания от предохранителей возможны в результате:

нагрева в местах рабочих контактов от снижения контактного давления;

нагрева в местах рабочих контактов из-за окисления контактных поверхностей;

разлета частиц расплавленного металла при разрушении корпуса предохранителя или вызванного применением нестандартной плавкой вставки - “жучка”.

- 1.2.5. Электронагревательные приборы

- Короткое замыкание электронагревательных элементов возможно в результате:

разрушения электроизоляционных материалов и конструктивных элементов от старения, воздействия влаги, агрессивной среды от внешнего механического воздействия;

случайного попадания токопроводящих предметов;

ослабления контактного давления в местах подключения токопроводящих проводников и токоведущих элементов;

окисления в местах подсоединения токопроводящих проводников и токопроводящих элементов;

деформации конструкционных элементов.

- Загорания от электронагревательных приборов возможны в результате:

соприкосновения горючих предметов и материалов с нагретыми элементами прибора;

теплового облучения горючих материалов.