Глава 5

Вероятностная оценка пожароопасных
отказов в электроустановках

В ГОСТ 12.1.004-91 условие пожаробезопасности электротехнического изделия оценивается в соответствии с выражением

Qп=Qп.рQп.зQн.зQв≤10−6, 	(5.1)

где Qп.р - вероятность возникновения характерного пожароопасного режима в составной части изделия (возникновения КЗ, перегрузки, повышения переходного сопротивления и т.п.); Qп.з - вероятность того, что значение характерного электротехнического параметра (тока, переходного сопротивления и др.) лежит в диапазоне пожароопасных значений; Qн.з - вероятность несрабатывания аппарата защиты (электрической, тепловой и т.п.); Qв - вероятность достижения горючим материалом критической температуры или его воспламенения.

Полученные данные о фактических вероятностях возникновения пожаров сравнивают с нормативной величиной 10-6 в год (в расчёте на одно изделие). Изделие считается пожаробезопасным, если фактическая или расчётная (для новых изделий) вероятность возникновения пожара не превышает нормативной.

От аварий и пожаров в России ежегодно погибают более 50 000 человек и причиняется большой материальный ущерб. В России при техногенных авариях гибель людей в 2-5 раз выше, чем в любой другой промышленно развитой стране мира. Неблагоприятна динамика изменения гибели людей на 1 млн населения. В начале 70-х гг. в России на 1 млн населения ежегодно погибали 175 человек в дорожно-транспортных происшествиях и 19 на пожарах, а за 1991 г. соответственно - 253 и 52. В 1994 и в 1995 гг. на 1 млн населения гибель людей при пожарах возросла до 85 человек в городах, до 164 - в сельской местности и до 105 человек в среднем.

Техногенная опасность начинает превосходить опасность от стихийных бедствий. Так, в США на её долю приходится 15-25 % преждевременной смертности и ущерб, достигающий 6 % валового национального продукта, а на долю стихийных бедствий соответственно до 5 и 1 %. В России на рост техногенной опасности влияет беспрецедентное устаревание основных производственных фондов. По отдельным отраслям износ превысил 50 %.

Снижение техногенной опасности частично должно обеспечиваться реализацией требований пожарной безопасности и взрывобезопасности, включая требования профилактики источников зажигания. Наиболее критическое положение сложилось в отраслях пищевой и перерабатывающей промышленности, где на некоторых предприятиях России физический износ средств производства превысил 90 %.

В развитых странах эффективность средств обнаружения и тушения пожаров достигает 96 %. В России этот показатель составляет 40 %, а по противодымной защите - 20 %.

В 1998 г. в России произошло около 190 тыс. пожаров, погибло 
13 646 человек, материальный ущерб составил 23,4 млрд руб., уничтожено 2,5 млн м2 жилых и производственных помещений. Основной причиной возникновения пожаров является неосторожное обращение с огнём, неисправность электрооборудования, как правило, находится на втором месте.

В табл. 5.1 приведены обобщённые статистические данные о пожарной опасности электрооборудования.

Таблица 5.1

###### Обобщённые данные о пожарной опасности электрооборудования

| Показатель | 1980 | 1981 | 1983 | 1985 | 1997 | 1998 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кол-во пожаров и загораний, % | 27 286 (26,6) | 28 262 (26,9) | 29 637 (28,4) | 32 957 (28,5) | 38 604 (27,8) | 46 174 (27,8) |
| Прямой ущерб, млн руб., % | 36,5 (23,5) | 39,7 (25) | 43,3 (27) | 54,8 (28,6) | 73,7 (29,9) | 83,7 (31,8) |
| Кол-во пожаров и загораний на 1 млрд кВтч электроэнергии | 21,8 | 21,31 | 21,68 | 23,28 | 25,85 | 29,88 |

На силовые и осветительные электрические сети приходится 40% пожаров от электроустановок, на сложную электротехническую и электронную технику – 15% пожаров.

Распределение количества пожаров от электротехнических изделий и последствий от них представлено в табл. 5.2.

Таблица 5.2

Данные о пожарах от электротехнических изделий за 1981-1985 гг.

| # Изделие | Количество пожаров и загораний | Последствия от пожаров |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гибель людей, % | Ущерб, тыс. руб. |
| Провод | 75 833 | 16,0 | 41,2 |
| Телевизор | 18 509 | 12,6 | 5,4 |
| Электрический ввод | 12 803 | 1,2 | 7,6 |
| Электроплитка | 8 702 | 26,0 | 5,4 |
| Вводный щит со счётчиком | 6 438 | 2,4 | 5,4 |
| Светильник с лампой накаливания | 6 068 | 2,8 | 5,8 |
| Электроутюг | 5 316 | 2,0 | 1,0 |
| Кабель | 3 647 | Менее 1 | 3,2 |
| Бытовой холодильник | 3 278 | 1,0 | 2,0 |

Окончание табл. 5.2

| Штепсельная розетка | 2 440 | 1,0 | 1,0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Бытовой трансформатор, стабилизатор | 2 208 | 2,0 | 1,0 |
| Электрокамин | 2 357 | 5,2 | 1,0 |
| Радиоприёмник | 1 500 | 1,0 | Менее 1 |
| Распаечная коробка | 1 313 | Менее 1 | 1,0 |
| Выключатель электрический | 1 213 | Менее 1 | 1,0 |

Статистические данные, приведённые в табл. 5.2, даны для стабильного периода производства.

Объективным показателем оценки пожарной опасности электротехнических изделий является вероятность возникновения пожара, учитывающая как возникшие пожары, так и количество изделий данного вида, находящихся в эксплуатации. Как было отмечено выше, в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004-91 эта вероятность для одного изделия не должна превышать 10-6 пожаров в год. Фактическая вероятность возникновения пожаров от электротехнических изделий определяется по формуле

Q=nN ,                                                     (5.2)

где n - количество пожаров в год от изделий определённого вида; N - количество изделий определённого вида, находящихся в эксплуатации.

Вероятностные показатели пожарной опасности электротехнических изделий на основе статистических данных приведены в табл. 5.3.

Таблица 5.3

Вероятностные показатели пожарной опасности 
электротехнических изделий

| Изделие | Вероятность |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | возникновения пожара | возникновения загорания | перехода загорания в пожар |
| Электроплитка | 7,510-5 | 1,3510-4 | 0,56 |
| Телевизор | 7,510-5 | 1,0810-4 | 0,53 |
| Электрокамин | 7,510-5 | 5,210-5 | 0,58 |
| Холодильник | 8,2510-6 | 1,5410-5 | 0,53 |
| Трансформатор регулировочный; стабилизатор напряжения | 7,8610-6 | 1,4710-5 | 0,53 |
| Электроутюг | 7,8010-6 | 1,4310-5 | 0,54 |
| Светильник с лампой накаливания | 5,3910-6 | 9,9610-6 | 0,54 |
| Магнитофон | 4,1510-6 | 7,7710-6 | 0,53 |

Окончание табл. 5.3

| Радиоприёмник | 3,8610-6 | 7,0810-6 | 0,55 |
| --- | --- | --- | --- |
| Электровентилятор | 3,7710-6 | 6,6210-6 | 0,57 |
| Электродвигатель | 1,1810-6 | 1,9410-6 | 0,61 |
| Электропаяльник | 1,0710-6 | 1,7610-6 | 0,61 |
| Магнитный пускатель | 9,7010-7 | 1,7010-6 | 0,57 |

При оценке пожарной опасности электротехнических изделий используются характеристики надёжности комплектующих элементов и данные об их аварийных пожароопасных режимах. В табл.3.1 приведены значения пожароопасных режимов для комплектующих элементов электротехнических изделий.

Аварийные пожароопасные режимы определяются при имитации неисправностей комплектующих элементов в функциональных узлах электрооборудования. Выявляются комплектующие, отказ которых приводит к воспламенению материалов, находящихся в непосредственной близости, либо самих комплектующих.

Вероятность воспламенения электротехнического изделия определяется следующим выражением:

Q=1−1−Qэ1−QмQн.з ,                             (5.3)

где Qэ - вероятность возникновения пожара, определяемая комплектующими элементами электротехнического изделия; Qм - вероятность возникновения источника зажигания, обусловленная конструктивными особенностями и технологией изготовления электротехнического изделия; Qн.з - вероятность несрабатывания аппарата защиты электротехнического изделия.

Величина Qэ определяется по формуле

Qэ=1−i = 1n1−Piк.э≈i = 1nPiк.э ,                                   (5.4)

где Piк.э - вероятность воспламенения электротехнического изделия от пожароопасного комплектующего элемента i-го типа; n - число типов элементов. Тогда вероятность воспламенения электротехнического изделия от транзисторов можно обозначить как P1к.э, от диодов как P2к.э; от конденсаторов как P3к.э; от трансформаторов как P4к.э и т. д.

Величина Piк.э определяется выражением

Piк.э=1−j = 1m1−Pj≈j = 1mPj ,                                      (5.5)

где Pj - вероятность возникновения источника зажигания пожароопасного элемента типа i; m - число пожароопасных элементов определённого вида в электротехническом изделии.

Величина Pj определяется в соответствии с выражением

Pj=λj Т P кз/отк Qj к.э Qj к.м,                           (5.6)

где j - интенсивность отказов j-го комплектующего элемента электротехнического изделия, 1/ч (табл. 5.4); T - средняя продолжительность работы электротехнического изделия, ч; P кз/отк - вероятность появления короткого замыкания в пожароопасном комплектующем элементе при отказе (табл. 5.5); Qj к.э - вероятность воспламенения j-го комплектующего элемента (табл. 5.6); Qjк.м  - вероятность воспламенения конструкционных материалов, находящихся в непосредственной близости от пожароопасных комплектующих элементов (табл. 5.7).

Для оценки интенсивности отказов пожароопасных элементов электрооборудования используются данные ОСТ 4.202.00-78.

При оценке P кз/отк учитывается наиболее опасный вид отказа - короткое замыкание.

Таблица 5.4

###### Распределение отказов комплектующих элементов по видам

| Группа комплектующих элементов | ## Распределение вероятностей отказов комплектующих элементов по видам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Параметриче-ские | Обрыв | Короткое замыкание | Пробой | Отсутствие контакта | Механические пов- реждения, обрыв вывода | Электрохимические повреждния | Нарушение технологии изготовления |
| Полупроводниковые диоды | 0,412 | 0,264 | 0,047 | 0,047 | - | - | - | 0,23 |
| Транзисторы | 0,499 | 0,227 | 0,077 | 0,023 | - | 0,056 | - | 0,113 |
| Конденсаторы | 0,43 | - | 0,13 | 0,075 | - | 0,075 | 0,043 | 0,247 |
| Резисторы | 0,412 | 0,192 | 0,027 | - | 0,082 | 0,096 | 0,027 | 0,164 |
| Транзисторы, дроссельные линии задержки | 0,324 | 0,353 | 0,058 | - | - | 0,147 | - | 0,118 |
| Переключатели | 0,045 | - | - | - | 0,505 | 0,315 | - | 0,135 |
| Разъёмы | 0,038 | - | 0,095 | - | - | 0,448 | - | 0,419 |
| Приборы электронно-лучевые | 0,25 | 0,031 | - | 0,094 | - | 0,494 | - | 0,131 |
| Приборы газоразрядные | 0,715 | - | 0,095 | 0,19 | - | - | - | - |

Таблица 5.5

Функциональные параметры комплектующих элементов
электротехнических изделий

| Комплектующие элементы | j, 1/ч | P кз/отк |
| --- | --- | --- |
| Диоды | 110-7110-10 | 0,050,19 |
| Транзисторы | 110-6110-8 | 0,020,13 |
| Конденсаторы | 110-6110-9 | 0,130,39 |
| Трансформаторы | 110-4110-9 | 0,060,25 |
| Интегральные микросхемы | 110-6110-10 | 0,0470,19 |

Таблица 5.6

Вероятность воспламенения комплектующих элементов

электротехнических изделий Qjк.э

| Резисторы 2 Вт | Конденса-торы К73-17 | Транзис-торы КТ-315 | ИМС К155 | Трансфор-маторы | Диоды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110-1 | 110-2 | 110-3 | 110-4 | 110-3 | 110-5 |

Таблица 5.7

Вероятность воспламенения конструкционных материалов

от пожароопасных комплектующих элементов Qjк.м

для стеклотекстолита фольгированного

| # Резисторы 2 Вт | Конденса-торы К73-17 | Транзис-торы КТ-315 | ИМС К155 | Трансфор-маторы | Диоды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110-1 | 110-1 | 110-4 | 110-2 | 110-2 | 110-3 |

Определим Qм - вероятность возникновения источника зажигания электротехнического изделия, связанную с технологией изготовления:

Qм=1−k = 1L1−Pk к.м≈k = 1LPk к.м,                               (5.7)

где Pk к.м - вероятность возникновения источника зажигания электротехнического изделия от k-го типа производственных отказов; L - число типов отказов. Тогда вероятность возникновения источника зажигания электротехнического изделия от некачественных паяных соединений можно обозначить как P1 к.м, от замыканий проводников как P2 к.м, от обрывов проводника как P3 к.м, от нарушений контактов в разъёмах как P4 к.м и т.д.

Величина Pk к.м определяется по формуле

Pk к.м=1−s = 1r1−Ps≈s = 1rPs,                                 (5.8)

где Ps - вероятность возникновения источника зажигания электротехнического изделия от s-го отказа по k-му типу отказа; r - число пожароопасных отказов по типу k.

Вероятностные показатели возникновения пожароопасных производственных отказов приведены в табл.5.8.

Таблица 5.8

Вероятностные показатели возникновения пожароопасных

производственных отказов

| Причины возникновения отказов | Вероятность возникновения источника зажигания по различным видам отказов Pk к.м |
| --- | --- |
| Некачественные паяные соединения | 4,010-2 |
| Замыкания проводников | 0,1910-2 |
| Обрыв проводника | 0,0810-2 |
| Нарушение контактов | 0,710-2 |
| Прочие отказы | 0,0310-2 |
| Суммарная вероятность отказа | 5,0210-2 |

Величина Ps определяется зависимостью

PS=nN,                                                (5.9)

где n - число пожароопасных отказов технологических элементов, определяется при имитации отказов; N - общее количество технологических элементов в электротехническом изделии.

Вероятность несрабатывания защиты электротехнического изделия вычисляется по следующей формуле:

Qн.з=k1k2,                                            (5.10)

где k1 - коэффициент, характеризующий защищённость электротехнического изделия от пожароопасных режимов; k2 - коэффициент, учитывающий наличие или отсутствие в электротехническом изделии специальной системы пожаротушения. При наличии такой системы значение k2 = 0,05, при её отсутствии k2 = 1.

Величина k1 рассчитывается по формуле

k1=1−ZN,                                            (5.11)

где N - число пожароопасных режимов (определяется в процессе имитации неисправностей); Z - число режимов, при которых срабатывает защита электротехнического изделия (определяется в процессе имитации неисправностей).

В качестве иллюстрации изложенного материала приведён расчёт вероятности возникновения пожара от телевизора модели 3УСЦТ.

1. Вероятность возникновения источника зажигания от транзистора:

P1=m λ1 T Pкз/отк Qjк.э Qjк.м=

=1⋅1⋅10−6⋅1,5⋅103⋅2⋅10−2⋅1⋅10−3⋅1⋅10−4=3⋅10−12,

где Pкз/отк = 210-2 вероятность, характеризующая отказ транзистора в результате внутреннего короткого замыкания (справочные данные); T = =1,5103 ч - средняя продолжительность работы телевизора в год; m = 1 - количество пожароопасных транзисторов (табл. 1.6). Для модели 3УСЦТ таким транзистором является КТ-829Б.

Аналогично вычислена вероятность возникновения источника зажигания от других пожароопасных комплектующих элементов телевизора (табл. 5.9).

Таблица 5.9

Вероятность воспламенения пожароопасных комплектующих

элементов телевизора 3УСЦТ

| Элемент | Вероятность |
| --- | --- |
| Транзистор P1 | 310-12 |
| Диод P2 | 2,8210-12 |

Окончание табл. 5.9

| Элемент | Вероятность |
| --- | --- |
| Трансформатор P3 | 1,7410-9 |
| Конденсатор P4 | 9,010-8 |
| Интегральная микросхема P5 | 4,010-12 |
| Суммарная вероятность отказа | 9,210-8 |

Величина Qэ составит

Qэ=i = 1nPiк.э=P1+P2+P3+P4+P5=9,2⋅10−8 .

- Вероятность возникновения источника зажигания в результате пожароопасного отказа технологического элемента:

Qм=k = 1LPkк.м=5,02⋅10−2.

3. Величина коэффициента k1.

Роль специальной защиты выполняет противопожарный резистор R26. При имитации возможных пожароопасных неисправностей резистор сработал в четырёх случаях из 18 (согласно перечню неисправностей, приведённых в методике). Таким образом, k1 = 4/18 = 2,210-1.

4. Коэффициент k2 = 1, так как в телевизоре 3УСЦТ отсутствует специальная система пожаротушения. Следовательно, Qн.з=k1k2=2,210-1.

5. Вероятность возникновения пожара в телевизоре.

Qв.э=1−1−Qэ1−Qм Qн.з

Qв.э=1−1−9,2⋅10−81−5,02⋅10−22,2⋅10−1≈1,1⋅10−2.

Расчёт показал, что модель телевизора 3УСЦТ не удовлетворяет требованиям пожарной безопасности в соответствии с ГОСТ 12.1.004-91, так как

QВ.Э=1⋅10−2≻1⋅10−6.

Для оценки пожарной опасности электротехнического изделия (электроустановки) необходимо разрабатывать индивидуальную программу и методику испытаний, учитывающую типы применяемых комплектующих элементов, материалов, конструкцию изделия. Последовательность действий для определения комплектующих элементов приведена на рис. 5.1.

Испытания на пожарную опасность электротехнических изделий (электроустановок) проводятся специализированными лабораториями.

N    1

Начало

Конец

Расчет аварийного режима

электрической нагрузки

Проведение экспериментов

на аварийную электрическую перегрузку

Комплектующий элемент может стать источником зажигания

1

Нет

Определение параметров аварийного

пожароопасного электрического режима

для комплектующего элемента

Да

Оценка вероятности возникновения аварийного пожароопасного режима

Проведение испытаний на распространение пламени в конструкции

В конструкции имеет место распространение пламени

Нет

1

1

Да

1

2

3

4

5

8

9

Да

Нет

6

7

Расчет вероятности

возникновения пожара

в конструкции

Рис. 5.1. Алгоритм определения пожарной опасности
электротехнических изделий (электроустановок):

N – число комплектующих элементов в электротехническом изделии электротехнических устройств